ICS xx.xx.xx

x xx

中华人民共和国国家标准

GB/T xxxxx—201X

竹复合压力管

Bamboo composite pressure pipe

(征求意见稿)

201X–XX–XX发布                                201X–XX–XX实施

目    次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  分类和标记	3

5  原材料	3

6  技术要求	6

7  试验方法	14

8  检验规则	17

9  出厂证明、包装、运输起吊、贮存	18

10  其他	19

附录 A（规范性附录）  环向拉伸强力试验	20

附录 B（规范性附录）  轴向拉伸强力试验	22

附录 C（规范性附录）  内衬层树脂含量的测试方法	24

附录 D（资料性附录）  管件技术要求	26

- 前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由国家林业和草原局提出。

本标准由全国竹藤标准化技术委员会（SAC/TC 263）归口。

本标准起草单位：浙江鑫宙竹基复合材料科技有限公司、中国工程建设标准化协会、中国铁建股份有限公司、国际竹藤中心、中国水利水电科学研究院、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、中水北方勘测设计研究有限责任公司、中石化石油工程设计有限公司、黑龙江省水利科学研究院、新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司、浙江省水利水电勘测设计院、浙江省城乡规划设计研究院、中国工程建设标准化协会管道结构专业委员会、中铁十八局集团有限公司、大禹节水集团股份有限公司。

本标准主要起草人：叶柃、雷升祥、费本华、高占义、宋奇叵、贺鸣、高本虎、司振江、白新华、张永进、王戈、郎庆善、彭夏军、丁慧、王新忠、高勇、池建军、徐惠纯、金雪芹、李庆斌、翁赟、张淑娴、孙元平、马建新、王成华、姚毅恒、李鹏。

- 竹复合压力管

- 1  范围

本标准规定了竹复合压力管的术语和定义、分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于公称内径为150 mm～3 000 mm，压力等级不大于1.6 MPa，环刚度等级5 000 N/m2～20 000 N/m2，应用环境温度-40 ℃～80 ℃，输送介质最高温度不大于90 ℃的水利、市政、工业供水及排水工程用的竹复合压力管。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1034  塑料  吸水性的测定

GB/T 1446—2005  纤维增强塑料性能试验方法总则

GB/T 1447—2005  纤维增强塑料拉伸性能试验方法

GB/T 1449  纤维增强塑料弯曲性能试验方法

GB/T 1458  纤维缠绕增强塑料环形试样力学性能试验方法

GB/T 1725-2007  色漆、清漆和塑料不挥发物含量的测定

GB/T 2567-2008  树脂浇铸体性能试验方法

GB/T 2576  纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法

GB/T 2794-2013  胶粘剂粘度的测定 单圆筒旋转粘度计法

GB/T 2895-2008  塑料 聚酯树脂 部分酸值和总酸值的测定

GB/T 3139  纤维增强塑料导热系数试验方法

GB/T 531.1  硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）

GB/T 4380  圆度偏差的评定  两点、三点法

GB/T 5351  纤维增强热固性塑料管短时水压失效压力试验方法

GB/T 5352  纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法

GB/T 7689.2-2013  增强材料 机织物试验方法 第2部分：经、纬密度的测定

GB 8624—2012  建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 8626  建筑材料可燃性试验方法

GB/T 9914.1-2013  增强制品试验方法 第1部分：含水率的测定

GB/T 9914.3-2013  增强制品试验方法 第3部分：单位面积质量的测定

GB/T 14074-2017  木材工业用胶粘剂及其树脂检验方法

GB/T 17219  生活饮用水输配水设备及防护材料的安生性评价标准

GB/T 20284  建筑材料或制品的单体燃烧试验

GB/T 24148.7-2014  塑料 不饱和聚酯树脂（UP-R） 第7部分: 室温条件下凝胶时间的测定

GB/T 24218.2-2009  纺织品 非织造布试验方法 第2部分：厚度的测定

GB∕T 24218.3-2010  纺织品 非织造布试验方法 第3部分：断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB∕T 24218.18-2014  纺织品 非织造布试验方法 第18部分：断裂强力和断裂伸长率的测定(抓样法)

T/CECS 470  竹缠绕复合管道工程技术规程

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

竹复合压力管  bamboo composite pressure pipe

以竹材为基体材料，以热固性树脂为胶黏剂，采用缠绕工艺制成的管，由内衬层、结构层和外防护层组成，简称竹复合管（BCPP）。

3.2

环刚度  ring stiffness

单位长度的管环在外压力作用下，在一定径向变形下所承受的荷载大小。

3.3

压力等级  pressure class

管材最大允许工作压力的级别。

3.4

内衬层  inner protection liner

管内表面由竹纤维无纺布和树脂组成的富树脂层。

3.5

结构层  structural layer

由竹材和热固性树脂组成的管承力层。

3.6

外防护层  external protection layer

管结构层外的涂层。

3.7

竹篾  bamboo strips

竹杆经加工后形成具有一定规格尺寸的条状竹片。

3.8

竹篾带  bamboo strips strap

将竹篾编织形成具有一定规格尺寸的帘状物。

3.9

竹篾卷  bamboo split roll

将竹篾带绕内桶形成的卷状物。

3.10

竹材料  bamboo material

包括竹篾、竹篾带和竹篾卷。

- 4  分类和标记

4.1  分类

按产品用途可分为非饮用水类别（BCPP1）和饮用水类别（BCPP2）。

4.2  标记

竹复合管的标记方法如下：

—  —  —   GB/T XXX

标准号

环刚度等级

压力等级

公称内径

产品类别

示例：

非饮用水类别BCPP1、公称内径为500 mm、压力等级为0.6 MPa，环刚度等级为5 000 N/m2按本标准生产的竹复合管标记为: BCPP1-DN500-0.6 MPa-5 000 N/m2  GB/T XXX。

- 5  原材料

5.1  竹材料

5.1.1 竹杆表面无干枯、虫蛀、霉变等缺陷。

5.1.2竹篾卷结构分为两种，一种为环向竹篾卷，如图1中A所示；一种为轴向竹篾卷，如图1中B所示。

5.1.3竹篾含水率应控制在7%～13%。

A                                        B

图1 竹篾卷方向

5.1.4竹篾的拉伸强度≥60 MPa。

5.2  树脂

5.2.1 结构层所采用的热固性树脂应符合表1的规定。

表1  结构层树脂性能

| 性能 | 参数 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 无杂质、沉淀 | GB/T 14074-2017 |
| 粘度（25℃，mPa.s） | 30-100 mPa.s |  |
| 固体含量（%） | ≥50 |  |
| PH值 | 8.0-9.0 |  |
| 游离甲醛含量 | ≤0.8% |  |
| 储存稳定性测试 | ≥30天 |  |
| 拉伸强度（MPa） | ≥5 | GB/T 2567-2008 |

5.2.2 内衬层树脂应采用间苯型不饱和聚酯树脂、乙烯基酯树脂、双酚A型树脂等，性能应符合表2的规定。

表2  内衬层树脂性能

| 性能 | 参数 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 粘度（25℃，mpa.s） | 400-800 mPa.s | GB/T 2794-2013 |
| 固体含量（%） | ≥55 | GB/T 1725-2007 |
| 凝胶时间（25℃，分钟） | 10-60 | GB/T 24148.7-2014 |
| 酸值（mgKOH/g） | 16-24 | GB/T 2895-2008 |
| 拉伸强度（MPa） | ≥60 | GB/T 2567-2008 |
| 断裂伸长率（%） | ≥3.0 |  |

5.3  竹纤维无纺布

5.3.1竹纤维无纺布的性能应符合表3的规定：

表3  竹纤维无纺布性能

| 性能 | 参数 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 厚度 | 0.3～0.36 mm | GB/T 24218.2-2009 |
| 含水率 | 6%～17% | GB/T 9914.1-2013 |
| 纵向拉伸断裂强力（N/5cm） | ≥15 N | GB/T 24218.3-2010 |
| 横向拉伸断裂强力（N/5cm） | ≥7 N |  |
| 纵向伸长率 | <30 % |  |
| 横向伸长率 | <200 % |  |

5.4  网格布

5.4.1网格布的性能应符合表4的规定：

表4  网格布性能

| 性能 | 参数 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 经纬密度（10 mm） | 2.5～6 | GB/T 7689.2-2013 |
| 单位面积质量 | ≤40 g/m2 | GB/T 9914.3-2013 |
| 断裂伸长率（经、纬向） | ≤5% | GB/T 24218.18-2014 |
| 经向断裂强力 | ≥1500 N | GB/T 24218.18-2014 |

- 6  技术要求

6.1  外观质量

竹复合管的内表面应光滑平整，无分层、缺胶、龟裂、气泡等缺陷；管材端面应平齐，边棱无毛刺，外表面无明显不平整和缺陷。

6.2  尺寸

6.2.1  公称内径

竹复合管公称内径为150 mm～3 000 mm的大小端尺寸和两端允许偏差应符合表5的规定。

表5  公称内径尺寸和允许偏差                    单位为毫米

| 公称内径 | 内径 |  | 两端内径允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小端 | 大端 |  |
| 150 | 147 | 153 | ±1.0 |
| 200 | 197 | 206 | ±1.0 |
| 250 | 247 | 256 | ±1.0 |
| 300 | 297 | 307 | ±1.0 |
| 350 | 347 | 357 | ±1.0 |
| 400 | 397 | 407 | ±1.2 |
| 450 | 447 | 457 | ±1.2 |
| 500 | 497 | 507 | ±1.5 |
| 600 | 596 | 606 | ±1.5 |
| 700 | 696 | 707 | ±1.5 |
| 800 | 796 | 807 | ±1.8 |
| 900 | 896 | 907 | ±1.8 |
| 1 000 | 996 | 1 007 | ±2.0 |
| 1 200 | 1 196 | 1 207 | ±2.0 |
| 1 400 | 1 397 | 1 409 | ±2.5 |
| 1 500 | 1 497 | 1 510 | ±2.5 |

表5（续）                               单位为毫米

| 公称内径 | 内径 |  | 两端内径允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小端 | 大端 |  |
| 1 600 | 1 597 | 1 610 | ±2.5 |
| 1 800 | 1 797 | 1 811 | ±2.5 |
| 2 000 | 1 997 | 2 012 | ±2.5 |
| 2 200 | 2 197 | 2 213 | ±3.0 |
| 2 400 | 2 397 | 2 413 | ±3.0 |
| 2 600 | 2 597 | 2 613 | ±4.0 |
| 2 800 | 2 796 | 2 815 | ±4.0 |
| 3 000 | 2 996 | 3 015 | ±4.0 |

6.2.2  长度

竹复合管长度及长度允许偏差应符合T/CECS 470-2017中3.2.2第2条的规定。

6.2.3  承插口尺寸

竹复合管承插口示意图见图2，α为12°，β为15°；竹复合管承插口尺寸应符合表6的规定：

说明：

| α | —— | 承口工作面与管内径过渡角； |
| --- | --- | --- |
| β | —— | 导入段与工作面过渡角； |
| L2 | —— | 导入段斜坡长度； |
| L3 | —— | 导入段长度； |
| ΦA | —— | 导入段内直径； |
| ΦB | —— | 工作面内径； |
| ΦC | —— | 插口外径； |
| ΦD | —— | 密封槽直径； |
| L1 | —— | 工作面长度； |
| E | —— | 插口倒角； |
| F | —— | 导入口宽度； |
| G | —— | 槽间距； |
| H | —— | 密封槽宽。 |

图2  竹复合管承插口

表6  承插口尺寸和允许偏差                  单位为毫米

| DN | L1 | L2 | L3 | ΦA | ΦB | ΦC | ΦD | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 140 | 21 | 20 | 194±0.3 | 179±0.2 | 177±0.1 | 164.5±0.1 | 5 | 20 | 30 | 17±0.1 |
| 200 | 165 | 21 | 20 | 254±0.3 | 239±0.2 | 237±0.1 | 224.5±0.1 | 5 | 25 | 30 | 17±0.1 |
| 250 | 165 | 21 | 20 | 304±0.3 | 289±0.2 | 287±0.1 | 274.5±0.1 | 5 | 25 | 30 | 17±0.1 |
| 300 | 175 | 36 | 20 | 366±0.3 | 347±0.3 | 344±0.1 | 326±0.1 | 10 | 32 | 30 | 24±0.1 |
| 350 | 175 | 36 | 20 | 416±0.3 | 397±0.3 | 394±0.1 | 376±0.1 | 10 | 32 | 30 | 24±0.1 |
| 400 | 175 | 36 | 20 | 466±0.3 | 447±0.3 | 444±0.1 | 426±0.1 | 10 | 32 | 30 | 24±0.1 |
| 450 | 190 | 41 | 25 | 524±0.3 | 502±0.3 | 499±0.1 | 478±0.1 | 10 | 35 | 40 | 30±0.1 |
| 500 | 190 | 41 | 25 | 574±0.3 | 552±0.3 | 549±0.1 | 528±0.1 | 10 | 35 | 40 | 30±0.1 |
| 600 | 190 | 41 | 25 | 674±0.3 | 652±0.3 | 649±0.1 | 628±0.1 | 10 | 35 | 40 | 30±0.1 |
| 700 | 190 | 41 | 25 | 774±0.3 | 752±0.3 | 749±0.1 | 728±0.1 | 10 | 35 | 40 | 30±0.1 |
| 800 | 190 | 41 | 25 | 874±0.3 | 852±0.3 | 849±0.1 | 828±0.1 | 10 | 35 | 40 | 30±0.1 |
| 900 | 190 | 41 | 25 | 988±0.3 | 966±0.3 | 963±0.1 | 942±0.1 | 10 | 35 | 40 | 30±0.1 |
| 1 000 | 190 | 41 | 25 | 1 088±0.3 | 1 066±0.3 | 1 063±0.1 | 1 042±0.1 | 10 | 35 | 40 | 30±0.1 |
| 1 200 | 190 | 41 | 25 | 1 288±0.35 | 1 266±0.3 | 1 263±0.1 | 1 242±0.1 | 10 | 35 | 40 | 30±0.1 |
| 1 400 | 190 | 41 | 25 | 1 500±0.35 | 1 478±0.3 | 1 475±0.1 | 1 454±0.1 | 10 | 35 | 40 | 30±0.1 |

表6（续）                            单位为毫米

| DN | L1 | L2 | L3 | ΦA | ΦB | ΦC | ΦD | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 500 | 220 | 45 | 30 | 1 602±0.35 | 1 578±0.3 | 1 574±0.1 | 1 536±0.2 | 20 | 45 | 40 | 40±0.2 |
| 1 600 | 220 | 45 | 30 | 1 715±0.35 | 1 691±0.4 | 1 687±0.1 | 1 649±0.2 | 20 | 45 | 40 | 40±0.2 |
| 1 800 | 220 | 45 | 30 | 1 915±0.35 | 1 891±0.4 | 1 887±0.1 | 1 849±0.2 | 20 | 45 | 40 | 40±0.2 |
| 2 000 | 220 | 45 | 30 | 2 135±0.35 | 2 111±0.4 | 2 107±0.1 | 2 069±0.2 | 20 | 45 | 40 | 40±0.2 |
| 2 400 | 220 | 45 | 40 | 2 536±0.4 | 2 511±0.4 | 2 507±0.1 | 2 469±0.2 | 20 | 45 | 40 | 40±0.2 |
| 2 600 | 220 | 45 | 40 | 2 736±0.4 | 2 712±0.4 | 2 707±0.1 | 2 669±0.2 | 20 | 45 | 40 | 40±0.2 |
| 2 800 | 220 | 45 | 45 | 2 936±0.4 | 2 912±0.5 | 2 907±0.1 | 2 869±0.2 | 20 | 45 | 40 | 40±0.2 |
| 3 000 | 200 | 45 | 45 | 3 186±0.4 | 3 161±0.5 | 3 156±0.1 | 3 112±0.2 | 20 | 45 | 40 | 40±0.2 |
| 注：L1、L2、 L3、F和G的允许偏差为±0.5 mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.4  管端面垂直度

管端面垂直度应符合表7的规定：

表7  管端面垂直度允许偏差                   单位为毫米

| 公称内径 | 管端面垂直度允许偏差 |
| --- | --- |
| DN<600 | 4 |
| 600≤DN<1 000 | 6 |
| DN≥1 000 | 8 |

6.2.5  管口圆度

管口圆度允许偏差不大于内径的5‰，且不大于15 mm。

6.3  内衬层树脂不可溶分含量

内衬层树脂中的不可溶分含量应不小于92%。

6.4  力学性能

6.4.1  抗压性能

6.4.1.1  环刚度

竹复合管环刚度等级为5 000 N/m2，10 000 N/m2，15 000 N/m2，20 000 N/m2，非标准环刚度等级管材可根据环刚度公式进行设计。

6.4.1.2  抗外压形变性能

抗外压形变性能应同时满足以下要求：

a）  形变量达到计算直径25%时，试件未出现屈服；

b）  完成a）过程后试件沿轴向旋转90°重新加载，当形变达到计算直径25%时，载荷下降值不超过a）过程中相同形变时载荷值的10%。

6.4.2  环向拉伸强力

环向拉伸强力Fth应根据工程设计来确定，但应不小于式（1）的计算值。

…………………………（1）

式中：

| Fth | —— | 管的环向拉伸强力，单位为千牛顿每米（kN/m）； |
| --- | --- | --- |
| C | —— | 系数为3； |
|  | —— | 压力等级，单位为兆帕斯卡（MPa）； |
|  | —— | 公称内径，单位为毫米（mm）。 |

环向拉伸强力Fth应不小于表8的规定值。

表8  环向拉伸强力最小值Fth                 单位为千牛顿每米

| 公称内径/mm | 压力等级/MPa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
| 150 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 |
| 200 | 160 | 240 | 320 | 404 | 480 | 560 | 640 |
| 250 | 200 | 300 | 410 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 300 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 |
| 350 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | 980 | 1 120 |
| 400 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | 1 120 | 1 312 |
| 450 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1 080 | 1 260 | 1 440 |
| 500 | 400 | 600 | 800 | 1 000 | 1 200 | 1 400 | 1 600 |
| 600 | 480 | 720 | 960 | 1 200 | 1 440 | 1 680 | 1 920 |
| 700 | 560 | 840 | 1 120 | 1 400 | 1 680 | 1 960 | 2 240 |
| 800 | 640 | 960 | 1 280 | 1 600 | 1 960 | 2 240 | 2 560 |

表8（续）                          单位为千牛顿每米

| 公称内径/mm | 压力等级/MPa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
| 900 | 720 | 1 080 | 1 440 | 1 800 | 2 160 | 2 520 | 2 880 |
| 1 000 | 800 | 1 200 | 1 600 | 2 000 | 2 400 | 2 800 | 3 200 |
| 1 200 | 960 | 1 440 | 1 920 | 2 400 | 2 880 | 3 360 | 3 840 |
| 1 400 | 1 120 | 1 680 | 2 240 | 2 800 | 3 360 | — | — |
| 1 600 | 1 280 | 1 920 | 2 440 | 3 200 | 3 840 | — | — |
| 1 800 | 1 440 | 2 160 | 2 880 | 3 600 | — | — | — |
| 2 000 | 1 600 | 2 400 | 3 200 | 4 000 | — | — | — |
| 2 200 | 1 760 | 2 640 | 3 520 | 4 400 | — | — | — |
| 2 400 | 1 920 | 2 880 | 3 840 | — | — | — | — |
| 2 600 | 2 080 | 3 120 | 4 160 | — | — | — | — |
| 2 800 | 2 240 | 3 360 | — | — | — | — | — |
| 3 000 | 2 400 | 3 600 | — | — | — | — | — |

6.4.3  轴向拉伸强力

管壁轴向拉伸强力应不小于表9的规定值。

表9轴向拉伸强力最小值                    单位为千牛顿每米

| 公称内径/mm | 压力等级/MPa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
| 150 | 80 | 86 | 94 | 100 | 104 | 108 | 110 |
| 200 | 86 | 96 | 104 | 110 | 114 | 118 | 120 |
| 250 | 90 | 106 | 116 | 126 | 128 | 132 | 136 |
| 300 | 96 | 116 | 128 | 140 | 144 | 148 | 150 |
| 350 | 100 | 124 | 138 | 150 | 156 | 162 | 168 |
| 400 | 106 | 130 | 146 | 160 | 168 | 178 | 186 |

表9（续）                         单位为千牛顿每米

| 公称内径/mm | 压力等级/MPa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
| 45O | 110 | 140 | 158 | 176 | 184 | 194 | 204 |
| 500 | 116 | 150 | 170 | 190 | 200 | 210 | 220 |
| 600 | 126 | 166 | 194 | 220 | 232 | 244 | 256 |
| 700 | 136 | 180 | 216 | 250 | 264 | 278 | 290 |
| 800 | 150 | 200 | 240 | 280 | 296 | 310 | 326 |
| 900 | 166 | 216 | 264 | 310 | 326 | 340 | 356 |
| 1 000 | 186 | 230 | 286 | 340 | 358 | 374 | 390 |
| 1 200 | 206 | 260 | 320 | 380 | 408 | 434 | 460 |
| 1 400 | 226 | 290 | 356 | 420 | 456 | — | — |
| 1 600 | 250 | 320 | 390 | 460 | 508 | — | — |
| 1 800 | 276 | 350 | 426 | 500 | — | — | — |
| 2 000 | 300 | 380 | 460 | 540 | — | — | — |
| 2 200 | 326 | 410 | 496 | 580 | — | — | — |
| 2 400 | 350 | 440 | 530 | — | — | — | — |
| 2 600 | 376 | 470 | 566 | — | — | — | — |
| 2 800 | 400 | 506 | — | — | — | — | — |
| 3 000 | 430 | 540 | — | — | — | — | — |

6.4.4  水压渗漏

对管或带有接头连接的整管施加该管压力等级1.5倍的水压，保持2 min，管体及连接部位应无渗漏。

6.4.5  挠曲性

每个试件挠曲水平A和挠曲水平B应满足表10的要求。表10的规定是建立在安装后长期使用的现场最大挠度为3%的基础上。

表10  挠曲性的径向变形率及要求

| 挠曲水平 | 环刚度等级/（N/m2） |  |  |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |  |
| A/% | 15 | 13 | 11 | 9 | 管内壁无裂纹 |
| B/% | 25 | 22 | 19 | 16 | 管壁结构无分层、无断裂及屈曲 |
| 注：对于其它环刚度管的挠曲性的径向变形率按下述要求执行： a) 对于环刚度S在标准等级之间的管，挠曲水平A和B对应的径向变形率分别按线性插值的方法确定； b) 对于环刚度S≤5 000 N/m2或≥20 000 N/m2的管，挠曲水平A和B按下式计算确定： 挠曲水平A对应的径向变形率=15×（5 000/S）1/3 挠曲水平B对应的径向变形率=25×（5 000/S）1/3。 |  |  |  |  |  |

6.4.6  环向弯曲强度

管壁的环向弯曲强度Ftm应根据工程设计计算，但不应小于式（2）计算值。

Ftm=4.28×Ep×t×Δ(D+Δ2)2              …………………………（2）

式中：

|  | —— | 管壁环向弯曲强度，单位为兆帕斯卡（MPa）； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 管壁实际测试厚度，单位为毫米（mm）； |
|  | —— | 管的计算直径，单位为毫米（mm），； |
|  | —— | 管的内直径，单位为毫米（mm）； |
|  | —— | 管材初始挠曲性检验达到挠曲水平B时的径向压缩变形量，单位为毫米（mm）； |
| EP | —— | 管壁环向弯曲弹性模量，单位为兆帕斯卡（MPa），由式（3）确定。 |

EP=12×10−6S⋅D3/t3             …………………………(3)

式中：

|  | —— | 实测的环刚度，单位为牛顿每平方米（N/m2）； |
| --- | --- | --- |
| 、 | —— | 同式(2)。 |

6.5  表面吸水率

表面吸水率≤1%。

6.6  燃烧性能

结构层的燃烧性能应达到GB 8624—2012建筑材料及制品燃烧性能分级的B1（B）等级。

6.7  导热系数

导热系数小于等于0.003 2 W/(m•K)。

6.8  卫生指标

BCPP2管卫生性能应符合GB/T 17219的要求，并按国家卫生部门相关要求进行定期检测。

6.9  邵氏硬度

外表面的邵氏硬度应不小于60 HA。

6.10  冷热交变

达到10循环，界面无分开现象。

- 7  试验方法

7.1  外观

按照6.1外观质量要求，采用目测，借助放大镜、钢板尺和游标卡尺进行测量。

7.2  尺寸

7.2.1  计量器具

7.2.1.1  内径千分尺（150 mm～4 000 mm），分度值0.02 mm。

7.2.1.2  钢卷尺，分度值1 mm。

7.2.1.3  钢板尺，分度值0.5 mm和l mm。

7.2.1.4  直角尺，精度等级1级。

7.2.2  内径

用内径千分尺测量内径。对于公称内径≤500 mm的竹复合管，测出同一截面相互垂直的两个方向的内径，取3次测量结果的算术平均值。对于公称内径＞500 mm的竹复合管，测出同一截面的垂直和水平方向的内径，取3次测量结果的算术平均值。

7.2.3  长度

将竹复合管放在平面上，用钢卷尺沿管的母线测量其长度，沿管的母线测量其长度，取2条母线长度的算术平均值。

7.2.4  管端面垂直度

对于公称内径小于1 000 mm的竹复合管采用直角尺和分度值为0.5 mm钢板尺测定，对于公称内径不小于1 000 mm的竹复合管采用分度值为1 mm钢板尺测定。

7.2.5  管口圆度

竹复合管管口圆度应按GB/T 4380的规定进行测量。

7.3  内衬层树脂不可溶分含量

按GB/T 2576进行测试，但应加做竹纤维无纺布和网格布的空白实验，其具体做法如下：

将不同型号的竹复合管对应的内衬所需n1层竹纤维无纺布、n2层网格布放入80 ℃±2 ℃的鼓风烘箱内2 h，取出后将其放入干燥器内冷却至室温，将试件合并在一起，用分析天平称重1 g±0.2 g，记录重量，精确至0.1 mg，确保每层布的面积一样。

空白竹纤维无纺布、网格布质量损失率按式(4)计算：

…………………………(4)

式中：

|  | —— | 空白竹纤维无纺布、网格布质量损失率，%； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 空白竹纤维无纺布、网格布萃取前质量，单位为毫克（mg）； |
|  | —— | 空白竹纤维无纺布、网格布萃取后质量，单位为毫克（mg）； |

萃取后试件质量按式(5)计算：

…………………………(5)

式中：

|  | —— | 萃取后试件质量，单位为毫克（mg）； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 萃取后滤纸筒或滤纸包与余物总质量，单位为毫克（mg）； |
|  | —— | 萃取前装样滤纸筒（包括脱脂棉）或滤纸包质量，单位为毫克（mg）； |
|  | —— | 空白滤纸质量损失率，%。 |

竹纤维无纺布、网格布质量损失按式(6)计算：

…………………………(6)

式中：

|  | —— | 竹纤维无纺布、网格布质量损失，单位为毫克（mg）； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 萃取前试件质量，单位为毫克（mg）； |
|  | —— | 内衬层树脂含量，%； |
|  | —— | 同式(4)； |

注：内衬层树脂含量测试参照附录C。

内衬层树脂不可溶分含量按式(7)计算：

Cr=1−m6−(m3+m5)m6×Mr×100        …………………………(7)

式中：

|  | —— | 内衬层树脂不可溶分含量，%； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 同式(5)； |
| 、、 | —— | 同式(6)。 |

7.4  力学性能

7.4.1  抗外压性能

7.4.1.1  环刚度

测试设备、测试环境及试件应符合GB/T 5352的规定，加载速度按式(8)确定，初始环刚度按式(11)进行计算，取3个试件初始环刚度的算术平均值作为测试结果。

…………………………(8)

式中：

|  | —— | 加载速度，取整数，管径大于500 mm时可修约到个位数为0或5，单位为毫米每分钟（mm/min）； |
| --- | --- | --- |
| 、 | —— | 同式(2)。 |

…………………………(9)        式中：

|  | —— | 初始环刚度，单位为牛顿每平方米（N/m2）； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 管直径变化量，取试件计算直径的3%，单位为米（m）； |
|  | —— | 与相对应的线载荷，单位为牛顿每米（N/m）。 |

7.4.1.2  抗外压形变性能

按初始环刚度测试方法进行测试。记录在管径形变量为计算直径25%时的载荷数值F1，卸载后把试件沿轴向旋转90°，再进行加载，记录管径形变量为计算直径25%时的载荷数值F2，按式（10）进行计算，取3个试件荷载率的算术平均值作为测试结果。

…………………………(10)

式中：

|  | —— | 试件荷载率，%； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 第一次测试试件载荷，单位为牛顿（N）； |
|  | —— | 翻转90°后测试试件载荷，单位为牛顿（N）。 |

7.4.2  环向拉伸强力

按GB/T 1458进行测试，试件形式和试件尺寸见附录A。当公称内径小于等于1 000 mm时，采用立式分离盘进行试验，当公称内径大于1 000 mm时采用卧式分离盘进行测试。

7.4.3  轴向拉伸强力

按附录B进行。

7.4.4  水压渗漏

按GB/T 5351进行，试样为1根整管，用橡胶圈进行密封。试验压力为压力等级的1.5倍，保压2 min。

7.4.5  挠曲性

测试设备、测试环境及试件应符合GB/T 5352的规定，当加载至挠曲水平A后保持2 min，观察试件情况，如合格后继续加载至挠曲水平B保持2 min，观察试件情况。

7.4.6  环向弯曲强度

按GB/T 1449进行测试。

7.5  外表面吸水率

按GB/T 1034进行测试，按式（11）计算，取3个有效试件测试结果的算术平均值作为测试结果。

…………………………(11)

式中：

|  | —— | 试件吸水率，%； |
| --- | --- | --- |
| m1 | —— | 浸水前试件的质量，单位为克（g）； |
| m2 | —— | 浸水后试件的质量，单位为克（g）。 |

7.6  燃烧等级

燃烧等级试验按GB/T 8626进行测试。单体燃烧热值按GB/T 20284进行测试。

7.7  导热系数

导热系数按GB/T 3139进行测试。

7.8  卫生指标

BCPP2管卫生性能按GB/T 17219进行测试。

7.9  邵氏硬度

邵氏硬度按GB/T 531.1进行测试。

7.10  冷热交变

试样在实验室标准环境（温度：23±2 ℃；相对湿度：50±10 %）条件下至少放置24，移至-40℃冰箱中放置2h，然后移至90℃的烘箱中放置2h，依次进行循环放置，共进行10循环，观察界面是否有裂缝。

- 8  检验规则

8.1  检验类型

检验类型分为出厂检验和型式检验。

8.2  出厂检验

8.2.1  检验项目

外观质量、尺寸、水压渗漏、邵氏硬度。

8.2.2  检验方案

每一根管材均应进行外观质量、尺寸、水压渗漏、邵氏硬度的检验。

8.2.3  判定规则

外观质量、尺寸、水压渗漏均应达到相应的要求，否则判该根管不合格；

8.3  型式检验

8.3.1  检验条件

正常生产时，应每年进行至少一次检验，有下列情况之一时应进行型式检验：

a）  新产品或老产品的转产试制定型鉴定；

b）  正式投产后，当产品的材料、结构、工艺有较大改变可能影响产品性能时；

c）  产品长期停产（3个月以上）再恢复生产时；

d）  出厂检验结果与最近一次型式检验结果有较大差异时；

e）  国家质量监督机构提出进行检验的要求时。

8.3.2  检验项目

第6章要求中的所有项目。

8.3.3  检验方案

以相同规格的100根管材为一批(不足100根也作为一批)，随机抽取1根，进行所有项目检验。

8.3.4  判定规则

所有项目检测合格，则判为合格；若有任一项不合格，即对不合格项进行第二次抽样检验，抽样数量为5根，若仍有一根不合格，判型式检验不合格。

- 9  出厂证明、包装、运输起吊、贮存

9.1  出厂证明

每批竹复合管出厂时应附有出厂合格证和标志。

9.1.1  出厂合格证

出厂合格证应包括生产厂名称(或商标)、批号及产品编号、产品标准号及生产日期、产品规格、出厂检验证明书。

9.1.2  标志

每根竹复合管至少应在一处做上永久性标志。标志不应损伤管壁，在正常装卸和安装中字迹仍应保持清楚。标志应包括生产厂名称(或商标)、批号及产品编号、生产日期。

9.2  包装

竹复合管发运前应用发泡塑料膜等柔性包装物对管两端的管端面和外侧连接面进行包装，包装宽度应比管外侧连接面宽度大100 mm。

9.3  运输起吊

运输起吊应遵守以下要求：

a）  起吊宜用柔性绳索，若用铁链或钢索起吊，应在吊索与管接触面衬填橡胶或其他柔性物；

b）  起吊时应采用双点起吊；

c）  起吊及装卸时，应轻起轻放；

d）  运输时应固定牢靠，应采用卧式堆放；

e）  在运输和装卸过程中应避免受到剧烈的撞击。

9.4  贮存

竹复合管应按类型、规格、等级分类堆放，层与层之间应用垫木隔开，堆放场地应平整，堆放处应远离热源，在露天存放时，应采用遮盖物遮盖等防晒措施。管的叠层堆放应满足表12的要求。

表12  管材的最大堆放层数                    单位为毫米

| 公称内径 | ≤300 | 400 | 500 | 600≤DN≤700 | 800≤DN≤1 600 | ＞1 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大层数 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

- 10  其他

管件所有性能指标均满足管道要求，具体要求参见附录D。

# 附录 A

（规范性附录）

初始环向拉伸强力试验

- A.1  环向拉伸强力试验的试件

A.1.1  试件尺寸

尺寸大小应符合表A.1的规定，图A.1中立式分离盘法仅适用于公称内径为1 000 mm以下的管；当公称内径大于1 000 mm时则采用卧式分离盘法。

A.1.2  试件数量

应符合GB/T 1446—2005中4.3的规定。

说明：

| D | —— | 管外径； |
| --- | --- | --- |
| L | —— | 中间平行段长度； |
| b | —— | 中间平行段宽度； |
| B | —— | 试件宽度； |
| d | —— | 管内径。 |

图A.1  竹复合管环形试件

表A.1  拉伸试件尺寸                       单位为毫米

| 公称内径DN | 中间平行段长度L | 试件宽度B | 中间平行段的宽度b |
| --- | --- | --- | --- |
| 150≤DN≤600 | 40～50 | 30 | 10 |
| 600＜DN≤1 000 | 50～60 | 40 | 12 |
| DN＞1 000 | 60～70 | 45 | 12 |
| 注：DN＞1 000 mm采用卧式分离盘法进行测试。 |  |  |  |

- A.2  试验条件

试验条件应符合以下规定：

a）  试验环境条件应符合GB/T 1446—2005第3章的规定；

b）  实验室标准环境条件：温度：（23±2）℃；相对湿度：（50±10）%；

c）  实验室非标准环境条件：若不具备实验室标准环境条件时，选择接近实验室标准环境条件的实验室环境条件；

d）  试验设备见图A.2；

e）  加载速度应符合GB/T 1447—2005中7.2的规定；

f）  加载速度为5 mm/min。

图A.2  环向拉伸强度样管及夹具示意图

- A.3  试验结果

环向拉伸强力计算按式（A.1）计算，取5个有效试件的算术平均值。

=               ………………………（A.1）

式中：

|  | —— | 试件拉伸强力，单位为千牛顿每米（kN/m）； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 破坏载荷，单位为千牛顿（kN）； |
|  | —— | 试件中间缺口处的宽度，单位为米（m）。 |

# 附录 B

# （规范性附录）

# 初始轴向拉伸强力试验

- B.1  轴向拉伸强力试验的试件

沿竹复合管轴向取样，试件的形状及尺寸见图B.1和表B.1。

图B.1  拉伸试件形状

说明：

| B | —— | 试件宽度； |
| --- | --- | --- |
| b | —— | 中间平行段宽度； |
| L | —— | 试件长度； |
| L1 | —— | 中间平行段长度。 |

表B.1  拉伸试件尺寸                    单位为毫米

| 公称内径DN | 试件长度L | 中间平行段长度L1 | 试件宽度B | 中间平行段的宽度b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150≤DN≤600 | 140～160 | 50 | 30 | 6 |
| 600＜DN≤1 200 | 160～180 | 60 | 40 | 8 |
| DN＞1 200 | 180～200 | 70 | 40 | 10 |

- B.2  试件数量、试验装备和试验步骤

试验数量应符合GB/T 1446—2005中4.3的规定，试验步骤应符合GB/T 1447—2005中8的规定，试验装备见图B.2。

- B.3  试验结果

轴向拉伸强力计算按式（B.1）计算，取5个有效试件的算术平均值。

=               ………………………（B.1）

式中：

|  | —— | 试件拉伸强力，单位为千牛顿每米（kN/m）； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 破坏载荷，单位为千牛顿（kN）； |
|  | —— | 试件中间缺口处的宽度，单位为米（m）。 |

图B.2  轴向拉伸强力样管及夹具示意图

# 附录 C

# （规范性附录）

# 内衬层树脂含量的测试方法

- C.1  内衬层树脂含量测试试验试件

试验试件应符合以下要求：

a）  在管材上截取一段长50 mm的管环，在管环的三个不同部位上截取弧长为50 mm的试件。

b）  在50 mm×50 mm的试件上用刀片小心剥取内衬层。

c）  分别剪取一块用以制作内衬层的竹纤维无纺布、网格布。长×宽（L×B）不小于200 mm×150 mm，并记录竹纤维无纺布尺寸长L1，宽B1，网格布尺寸长L2，宽B2。

- C.2  内衬层树脂含量测试试验步骤

将内衬层及竹纤维无纺布、网格布放入80 ℃±2 ℃的鼓风烘箱内2 h，取出后将其放入干燥器内冷却至室温，放置48 h后用分析天平称重。记录内衬层的重量W1，竹纤维无纺布的重量W2，网格布重量W3，精确至0.1 mg。

- C.3  内衬层树脂含量测试试验结果

计算单位面积竹纤维无纺布的质量M1(g/m2)：

………………………（C.1）

式中：

|  | —— | 单位面积内衬层的质量，单位为克每平方米（g/m2）； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 竹纤维无纺布的重量，单位为克（g）； |
|  | —— | 竹纤维无纺布长度，单位为米（m）； |
|  | —— | 竹纤维无纺布宽度，单位为米（m）。 |

计算单位面积网格布的质量M2( g/m2)：

………………………（C.2）

式中：

|  | —— | 单位面积网格布的质量，单位为克每平方米（g/m2）； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 网格布的重量，单位为克（g）； |
|  | —— | 网格布长度，单位为米（m）； |
|  | —— | 网格布宽度，单位为米（m）。 |

计算内衬层树脂含量：

…………（C.3）

式中：

|  | —— | 内衬层树脂含量，%； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 内衬层的重量，单位为克（g）； |
|  | —— | 内衬层中竹纤维无纺布的层数； |
|  | —— | 内衬层中网格布的层数； |
|  | —— | 同式(C.1)； |
|  | —— | 同式(C.2)。 |

# 附录 D

# （资料性附录）

# 管件技术要求

- D.1  范围

本附录规定了竹复合管管件（包括法兰、弯头、异径管、三通等）的尺寸标准、连接方法等。本附录适用于竹复合管以及其它附属产品。

- D.2  规范性引用文件

GB/T 9119  平面、突出板式平焊钢制管法兰

- D.3  技术要求

D.3.1  法兰

D.3.1.1  竹复合管采用活套法兰连接时，法兰剖面图如图D.1所示，法兰材质为Q235C钢。法兰的连接尺寸应符合GB/T 9119的规定，法兰压力等级应不小于相应管道的压力等级。

图D.1  法兰剖面

D.3.1.2  不同压力等级竹复合凸台厚度符合表D.1的规定。

表D.1  竹复合凸台的最小厚度                          单位为毫米

| 公称内径/mm | 压力等级/MPa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 150 | 5 | 11 | 18 | 28 |
| 200 | 5 | 13 | 21 | 34 |
| 250 | 6 | 15 | 25 | 40 |
| 300 | 7 | 17 | 28 | 44 |
| 350 | 8 | 20 | 33 | 52 |
| 400 | 9 | 22 | 36 | 58 |
| 450 | 10 | 24 | 40 | 64 |
| 500 | 11 | 26 | 44 | 70 |
| 600 | 13 | 31 | 51 | 82 |
| 700 | 15 | 36 | 60 | 96 |
| 800 | 17 | 40 | 66 | 106 |
| 900 | 18 | 44 | 74 | 118 |
| 1 000 | 20 | 49 | 84 | 132 |

D.3.1.3  竹复合凸台的外径应与连接法兰的密封面直径相等。

D.3.1.4  法兰密封面对竹复合管中心线的垂直度允许偏差应小于1/2，法兰密封面的平面度允许偏差，管径≤450 mm时为1.0 mm，管径＞450 mm时为2.0 mm。

D.3.1.5  法兰密封面应具有与竹复合管内衬层相同材质的耐蚀层。

D.3.2  弯头

D.3.2.1  弯头设计时应考虑公称内径、压力等级、刚度等级、接头类型、弯头角度以及成型工艺和管道类型。

D.3.2.2  竹复合管弯头如图D.2所示，竹复合管弯头的角度值可为90°，60°和45°；弯头方向角的允许偏差为±0.5°。

说明：

| R | —— | 曲率半径； |
| --- | --- | --- |
| L | —— | 铺设长度； |
| LB | —— | 主体长度； |
| Li | —— | 插入长度。 |

图D.2  典型接缝弯头

D.3.2.3  弯头的曲率半径R是管道公称内径的1.5倍，90°的弯头部件数为4，弯头接缝数为3，60°和45°的弯头部件数为3，弯头接缝数为2。

D.3.2.4  弯头的公称内径与相应竹复合管公称内径一致。

D.3.2.5  弯头各部件长度应留有粘接余量使之能彼此连接。

D.3.2.6  主体长度的最小值应符合表D.2的规定，或采用购买者与制造商之间的约定值。

表D.2  弯头构件的最小主体长度LB

| 公称内径DN/mm | 弯头的最小主体长度LB/mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 90° | 60° | 45° |
| 150 | 230 | 135 | 95 |
| 200 | 305 | 180 | 130 |
| 250 | 380 | 225 | 160 |
| 300 | 455 | 265 | 190 |
| 350 | 530 | 310 | 225 |
| 400 | 605 | 350 | 255 |

表D.2（续）

| 公称内径DN/mm | 弯头的最小主体长度LB/mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 90° | 60° | 45° |
| 450 | 680 | 395 | 285 |
| 500 | 755 | 440 | 315 |
| 600 | 905 | 525 | 380 |
| 700 | 1 055 | 615 | 440 |
| 800 | 1 205 | 700 | 505 |
| 900 | 1 355 | 785 | 565 |
| 1 000 | 1 505 | 875 | 670 |
| 1 200 | 1 805 | 1 050 | 750 |
| 1 400 | 2 105 | 1 250 | 905 |
| 1 600 | 2 455 | 1 400 | 1 025 |
| 1 800 | 2 785 | 1 590 | 1 185 |
| 2 000 | 3 050 | 1 750 | 1 305 |
| 2 400 | 3 695 | 2 100 | 1 575 |
| 2 600 | 3 955 | 2 280 | 1 625 |
| 2 800 | 4 295 | 2 445 | 1 750 |
| 3 000 | 4 595 | 2 625 | 1 925 |

D.3.2.7  弯头的铺设长度L，起点是弯头的一个端面形心，如果有承口，则起点不包括插入长度；如果弯头另一端有插口，则铺设长度L，等于主体长度LB加上插入长度Li。

D.3.2.8  弯头的主体长度LB起点是弯头两端面的轴线的交点，终点为其中一条轴线的起点（即为弯头一端面的中心）的轴线长度，其长度等于铺设长度L减去连接长度Li。

D.3.2.9  弯头铺设长度的允许偏差值为±15 mm×弯头中接缝数。

D.3.3  T型三通

D.3.3.1  T型三通设计时应考虑公称内径、压力等级、接头类型、三通类型和管道类型。

D.3.3.2  T型三通的公称内径与相应竹复合管的公称内径一致。

D.3.3.3  T型三通如图D.3所示，T型三通的角度允许偏差为±0.5°，T型三通的支管长度应与主管的公称内径相一致。

a）  等径T型三通

b）  异径T型三通

说明：

| L | —— | 三通主体铺设长度； |
| --- | --- | --- |
| L1 | —— | 三通支管铺设长度； |
| LB | —— | 三通主管主体长度； |
| Li | —— | 三通主管连接长度； |
| α | —— | 三通角度。 |

图D.3  T型三通

D.3.3.4  T型三通的主体长度不得小于表D.3所给出的最小值。其它形式三通由购买者与制造商之间协商确定。

表D.3  T型三通的最小主体长度LB                 单位为毫米

| 公称内径DN | T型三通的最小主体长度LB | 公称内径DN | T型三通的最小主体长度LB |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 290 | 1 000 | 1 220 |
| 200 | 360 | 1 200 | 1 420 |
| 250 | 430 | 1 400 | 1 620 |
| 300 | 510 | 1 600 | 1 620 |
| 350 | 540 | 1 800 | 2 020 |
| 400 | 550 | 2 000 | 2 220 |
| 450 | 650 | 2 200 | 2 420 |
| 500 | 700 | 2 400 | 2 620 |
| 600 | 800 | 2 600 | 2 820 |
| 700 | 900 | 2 800 | 3 020 |
| 800 | 1 000 | 3 000 | 3 220 |
| 900 | 1 120 | — | — |

D.3.3.5  对于包含一个插口和一个承口的三通，其主管的铺设长度Lb等于主体长度LB加上插口处的插入长度。

D.3.3.6  对于双插口的三通，其主管的铺设长度L等于主体长度LB加上两倍的插入深度Li。

D.3.3.7  主体长度和支管长度的允许偏差应符合表D.4的规定。

表D.4  T型三通主体和支管长度允许偏差                单位为毫米

| 公称内径 | T型三通主体和支管长度允许偏差 |
| --- | --- |
| 150≤DN≤800 | +5 |
| 800＜DN≤1 400 | +8 |
| 1 400＜DN≤2 400 | +10 |
| 2 400＜DN≤3 000 | +12 |

D.3.4  异径管

D.3.4.1  异径管设计时应考虑公称内径、压力等级、刚度等级、接头类型、异径管类型和管道类型。

D.3.4.2  同心异径管如图D.4所示，异径管的公称内径D1和D2与相应竹复合管的公称内径一致。

说明：

| H | —— | 直管段长度； |
| --- | --- | --- |
| L | —— | 大端面至小端面长度。 |

图D.4  同心异径管

D.3.4.3  异径管的尺寸应符合表D.5的规定。

表D.5  竹复合管异径管尺寸                  单位为毫米

| 公称内径D2×D1 | 大端面至小端面长度L | 直管段长度H | 公称内径D2×D1 | 大端面至小端面长度L | 直管段长度H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350×300 | 400 | 300 | 1 200×1 000 | 850 | 370 |
| 400×300 | 450 | 300 | 1 400×1 200 | 950 | 370 |
| 400×350 | 450 | 300 | 1 600×1 200 | 950 | 450 |
| 450×350 | 500 | 300 | 1 600×1 400 | 1 000 | 450 |
| 450×400 | 500 | 300 | 1 800×1 400 | 1 000 | 450 |
| 500×400 | 550 | 300 | 1 800×1 600 | 1 100 | 450 |
| 500×450 | 550 | 300 | 2 000×1 600 | 1 100 | 450 |
| 600×450 | 600 | 300 | 2 000×1 800 | 1 200 | 450 |
| 600×500 | 600 | 300 | 2 200×1 800 | 1 200 | 450 |
| 700×500 | 650 | 370 | 2 200×2 000 | 1 300 | 450 |
| 700×600 | 650 | 370 | 2 400×2 200 | 1 300 | 450 |
| 800×600 | 700 | 370 | 2 600×2 200 | 1 400 | 450 |
| 800×700 | 700 | 370 | 2 600×2 400 | 1 400 | 540 |
| 900×700 | 750 | 370 | 2 800×2 400 | 1 500 | 540 |
| 900×800 | 750 | 370 | 2 800×2 600 | 1 500 | 540 |
| 1 000×800 | 800 | 370 | 3 000×2 600 | 1 600 | 540 |
| 1 000×900 | 800 | 370 | 3 000×2 800 | 1 600 | 540 |

表D.5（续）                            单位为毫米

| 公称内径D2×D1 | 大端面至小端面长度L | 直管段长度H | 公称内径D2×D1 | 大端面至小端面长度L | 直管段长度H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 200×900 | 850 | 370 | — | — | — |
| 注：公称内径D2×D1＜1 000×800时，直管段长度H的允许偏差为±5 mm；公称内径D2×D1≥1 000×800时，直 管段长度H的允许偏差为±10 mm。 |  |  |  |  |  |

D.3.4.4  异径管的壁厚可参照与大端相应的弯头或三通厚度。

D.3.5  束节

D.3.5.1  束节的剖面图如图D.5所示。

说明：

| Ld | —— | 束节的最小长度。 |
| --- | --- | --- |

图D.5  束节剖面

D.3.5.2  束节长度应符合表D.6的规定。

表D.6  内压下束节的最小长度                单位为毫米

| 公称内径DN | 束节的最小长度Ld | 公称内径 DN | 束节的最小长度Ld |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 442 | 1 000 | 662 |
| 200 | 502 | 1 200 | 662 |
| 250 | 562 | 1 400 | 662 |
| 300 | 576 | 1 600 | 780 |

表D.6（续）                               单位为毫米

| 公称内径DN | 束节的最小长度Ld | 公称内径 DN | 束节的最小长度Ld |
| --- | --- | --- | --- |
| 350 | 586 | 1 800 | 790 |
| 400 | 586 | 2 000 | 790 |
| 450 | 642 | 2 200 | 790 |
| 500 | 642 | 2 400 | 790 |
| 600 | 652 | 2 600 | 800 |
| 700 | 652 | 2 800 | 830 |
| 800 | 652 | 3 000 | 830 |
| 900 | 652 | — | — |